## МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

## И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

## УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

### БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ

### ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра энергетики

ТЕПЛООБМЕН ОРЕБРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям по дисциплине «Теплообмен в производственных процессах АПК» для студентов специальности: 1 – 74 06 05 «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства»;

по специализации 1 – 74 06 05 03 «Энергообеспечение сельскохозяйственных

предприятий»

# Минск  2006

УДК 536.2 (078.8)

ББК 31.31

Методические указания «Теплообмен оребренных поверхностей» к  практическим занятиям по дисциплине «Теплообмен в производственных процессах АПК»  для  студентов  специальности 1 – 74 06 05 «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства» по специализации 1– 74 06 05 03 «Энергообеспечение сельскохозяйственных предприятий»  рассмотрены на заседании методического совета агроэнергетического факультета и рекомендованы к изданию на ротапринте БГАТУ.

Протокол № 10   от «_15 _»__февраля___2006 г.

Авторы: к.т.н., доц. Цубанов Александр Григорьевич

асс. Цубанов Игорь Александрович

асс. Синица Светлана Ивановна

Ответственный за выпуск:  Цубанов Александр Григорьевич

Рецензент: к.т.н. Пашинский Василий Антонович

Электронный набор: Синица Светлана Ивановна

Верстка, дизайн: Синица Светлана Ивановна

( Цубанов А.Г., составление, 2006

- БГАТУ, 2006

СОДЕРЖАНИЕ

| Предисловие ……………………………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| Список основных обозначений …………………………………………. | 5 |
| 1 Теплопроводность ребер различной формы ………………………… | 6 |
| 2 Теплопередача через оребренные поверхности …………………….. | 12 |
| Ответы к задачам ………………………………………………………… | 21 |
| Приложения (А–В) ……………………………………………………... | 22 |
| Литература ……… ……………………………………………………... | 24 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Оребрение поверхностей используют для повышения интенсивности теплообмена, уменьшения размеров и материалоемкости теплотехнического и теплотехнологического оборудования.

Методические указания содержат краткие теоретические сведения и необходимый справочный материал, задачи и типовые расчеты по теплообмену оребренных поверхностей.

Отдельные задачи имеют прототипы в ранее опубликованных задачниках, указанных в списке рекомендуемой литературы.

Задачи снабжены ответами и распределены по темам в порядке возрастания сложности. Их количество и содержание определены исходя из опыта преподавания дисциплины на кафедре энергетики БГАТУ.

Методические указания могут быть использованы при выполнении тепловых расчетов в курсовых и дипломных проектах.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

– площадь поверхности теплообмена, м2;

– удельная теплоемкость, Дж/(кг К);

– изобарная удельная теплоемкость, Дж/(кг К);

– наружный диаметр трубок, м;

– эквивалентный диаметр, м;

–  коэффициент эффективности;

– коэффициент теплопередачи, Вт/(м2 К);

mt   – массовый расход, кг/с;

t   – температура, ºС;

– скорость, м/с;

–  коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2 К);

– толщина, м;

– теплопроводность, Вт/(м К);

– кинематическая вязкость, м2/с;

Ф – тепловой поток, Вт;

–  коэффициент оребрения.

Индексы:

нижние

Ж  – среда (жидкость или газ);

р   – ребро.

Числа подобия:

–  число Нуссельта

;

–  число Рейнольдса

Re.

- ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ РЕБЕР РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ

Тепловой поток на поверхности ребер

,                                           (1.1)

где  –  коэффициент теплоотдачи на поверхности ребра, Вт/(м2 К);

–  избыточная температура у основания ребра, ºС;

–  площадь поверхности ребер, м2;

–  коэффициент эффективности ребра.

Избыточная температура у основания ребра

,                                           (1.1а)

где  –  температура основания ребра, ºС;

–  температура среды, окружающей ребро, ºС.

Коэффициент эффективности ребра представляет его основную характеристику и выражает отношение теплового потока, действительно передаваемого поверхностью ребер, к максимальному, теоретически возможному значению теплового потока

,                                               (1.2)

где  –  средняя температура поверхности ребра, ºС.

Коэффициент эффективности прямых ребер постоянного поперечного сечения определяют как

,                                                  (1.3)

где  –  текущий параметр;

–  тангенс гиперболический.

Значение гиперболических функций приведены в приложении А.

Текущий параметр  при расчете теплопроводности ребер

,                                              (1.3а)

где  –  характерный параметр при теплопроводности ребер, м– 1;

–  высота ребра, м.

Для тонких ребер с малой толщиной по сравнению с длиной (высотой) ребра

,                                            (1.4)

где   – теплопроводность материала ребра, Вт/(м К);

– толщина ребра, м.

Теплопроводность металлов дана в приложении Б.

Значения коэффициентов эффективности прямых ребер постоянного поперечного сечения приведены в табл. 1.1 в зависимости от параметра  .

Таблица 1.1 Коэффициенты эффективности

|  | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0,987 | 0,971 | 0,95 | 0,895 | 0,83 | 0,762 | 0,695 |
|  | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
|  | 0,632 | 0,576 | 0,525 | 0,482 | 0,394 | 0,332 | 0,285 | 0,25 |

Для ребер другой формы вводят условную высоту с последующим использованием вышеприведенных данных о коэффициентах эффективности.

Круглые ребра

,                                   (1.5)

где  –  наружный диаметр ребер, м;

–  наружный диаметр трубы, на наружной поверхности которой выполнено оребрение, м.

Прямоугольные ребра

,                          (1.6)

где  –  геометрический параметр

,                          (1.7)

где  и  –  большая и меньшая стороны прямоугольного ребра.

Квадратные ребра (=)

.                                     (1.7а)

При пластинчатом оребрении трубных пучков условно разделяют пластины оребрения на прямоугольные ребра в коридорных пучках или на шестиугольные ребра в шахматных пучках.

Для рачета условной высоты ребер при пластинчатом оребрении используют уравнение (1.6). Геометрический параметр прямоугольных ребер расчитывают по формуле (1.7), а для шестиугольных ребер применяют зависимость следующего вида

.                          (1.8)

Размеры  и  в формулах (1.7) и (1.8) приравнивают к расстояниям между осями соседних труб в ряду и между осями соседних рядов по ходу среды (поперечному и продольному шагам в расположении труб в трубном пучке).

При учете теплоотдачи с торцевой поверхности ребер принято увеличивать их расчетную высоту на половину их толщины.

Избыточная температура на конце ребра

,                                        (1.9)

где  –  гиперболический косинус.

Значения гиперболического косинуса приведены в приложении А.

Тепловой поток с гладкой поверхности стенки в промежутках между ребрами

,                                       (1.10)

где  – коэффициент теплоотдачи на гладкой поверхности, Вт/(м2 К);

–  площадь гладкой поверхности, м2.

Тепловой поток с оребренной поверхности (с учетом теплоотдачи промежутков между ребрами)

,                                       (1.11)

где  –  приведенный коэффициент теплоотдачи на оребренной поверхности, Вт/(м2 К);

–  общая площадь оребренной поверхности, м2.

Приведенный коэффициент теплоотдачи с учетом термического контактного сопротивления

.                                   (1.12)

Коэффициент  характеризует эффективность контакта насадных ребер с поверхностью трубы. В воздушных аппаратах с наружным пластинчатым оребрением принято принимать = 0,750,85. Для поверхностей с монолитными ребрами или с ребрами, подвергшимися металлизации –  = 1.

При расчетах обычно принимают равными коэффициенты теплоотдачи на поверхности ребер и промежутков между ними и переходят к расчетной зависимости вида

,                                    (1.12а)

где  –  коэффициент оребрения как отношение площади оребренной поверхности к площади участков между ребрами.

Задачи

1.1 Сравнить коэффициенты эффективности медного и стального (из углеродистой стали) ребер при одинаковых условиях теплообмена.

Ребра прямые, прямоугольного сечения, толщиной 1 мм, высотой 40 мм и большой длины. Коэффициент теплоотдачи на поверхности ребер –  60 Вт/(м2  К).

1.2 Найти коэффициент эффективности круглого латунного ребра диаметром 130 мм. Наружный диаметр трубы – 40 мм. Толщина ребра – 0,6 мм. Коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности ребра – 40 Вт/(м2  К).

1.3 Квадратные ребра прямоугольного сечения насажены на трубу наружным диаметром 20 мм. Размеры ребра – 4040 мм, его толщина – 0,5 мм. Ребра выполнены из углеродистой стали. Коэффициент теплоотдачи на поверхности ребер – 100 Вт/(м2  К).

Найти коэффициент эффективности ребра.

1.4 В условиях задачи 1.3 определить приведенный коэффициент теплоотдачи при шаге между осями ребер равным 5 мм. Коэффициент термического контактного сопротивления – 0,75.

1.5 Водяной экономайзер котельной установки выполнен из чугунных ребристых труб наружным диаметром 76 мм. Диаметр ребер – 200 мм, их толщина – 5 мм. Определить тепловой поток, передаваемый воде средней температурой 150 ºС ()  от  дымовых  газов  средней  температурой  400 ºС (), омываемых снаружи ребристые трубы. Средняя температура наружной поверхности труб – 190 ºС.

Длину ребристых труб принять равной 30 м, а шаг между ребрами –  20 мм.

Коэффициент теплоотдачи от газов к ребристой поверхности – 35 Вт/(м2  К).

Решение

Выписываем из приложения теплопроводность чугуна  = 48 Вт/(м К).

По уравнению (1.4)

м– 1.

По формуле (1.5)

м.

Параметр

.

По таблице 1.1 коэффициент эффективности ребра = 0,63.

Находим площади поверхности ребер и участков между ребрами для трубы длиной 1 м.

Число ребер .

Площадь поверхности 50 ребер

м2.

Площадь участков между ребрами

м2.

Суммарная площадь оребренной поверхности на длине трубы в 1 м

м2.

По уравнению (1.12)

Вт/(м2 К).

В таком случае по формуле (1.11)

Вт = 413 Вт.

1.6 Нагревательный прибор выполнен в виде горизонтальной стальной трубы с продольными стальными ребрами постоянного поперечного сечения. Длина трубы – 1,2 м; ее наружный диаметр – 60 мм; высота ребер – 50 мм; толщина ребер – 3 мм. Общее число ребер равно 20.

Температура у основании ребра 80 ºС, температура окружающего воздуха 18  ºС. Коэффициент теплоотдачи от оребренной поверхности – 8,3 Вт/(м2  К).

Определить тепловой поток прибора.

1.7 Рассчитать температуру конца ребра в условиях предыдущей задачи.

1.8 Прямое ребро толщиной 0,5 мм выполнено из дюралюминия. Коэффициент теплоотдачи на поверхности ребер – 35 Вт/(м2 К). Какую высоту должно иметь ребро, чтобы избыточная температура на конце ребра составляла половину избыточной температуры у основания ребра?

1.9 Температуры прямого стального ребра: у основания – 200 ºС, на торце – 100 ºС. Длина ребра – 2 м, высота –  60 мм и толщина –  4 мм.

Определить тепловой поток от ребра к среде температурой 20 ºС.

1.10 На плоской стенке из дюралюминия размерами 1 000800 мм равномерно расположено 100 продольных прямых ребер длиной 1 000 мм, толщиной 2 мм и высотой 50 мм. Температура у основания ребер – 80 ºС, температура окружающего воздуха – 10 ºС. Коэффициент теплоотдачи на поверхности ребер и на участках гладкой поверхности равен 12 Вт/(м2  К).

Найти температуру на конце ребер, а также тепловой поток на оребренной поверхности и при отсутствии ребер.

1.11 Во  сколько  раз увеличится тепловой поток от воздуха к охлаждающей  батарее, выполненной  из  стальной  трубы  наружным диаметром 14 мм, если  ее  оребрить  круглыми ребрами из латуни постоянной толщиной 0,5 мм. Диаметр ребер – 38 мм, шаг между осями ребер – 12,5 мм. Средний  коэффициент  теплоотдачи  на  оребренной  и гладкой поверхностях – 5,8 Вт/(м2  К).

Температура воздуха в камере равна  -5  ºС; а наружной поверхности труб –  -10  ºС.

Коэффициент термического контактного сопротивления равен 0,8.

1.12 Охладитель трансформаторного масла выполнен из трех латунных трубок наружным диаметром 30 мм и длиной 1,5 м каждая. Снаружи на каждой трубе расположено по 120 круглых латунных ребер диаметром 50 мм и толщиной 1 мм. Температура у основании ребер – 75 ºС, температура окружающей  среды  – 15 ºС. Коэффициент теплоотдачи оребренной поверхности – 22 Вт/(м2 К).

Определить тепловой поток через оребренные трубы.

1.13 В условиях задачи 1.12 найти тепловой поток через оребренные трубы при замене круглых ребер на квадратные размером 5050 мм.

2 ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ ОРЕБРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Геометрической характеристикой оребренных поверхностей является коэффициент оребрения , который представляет собой отношение площадей оребренной и неоребренной поверхностей разделяющей стенки.

,                                                   (2.1)

где  –  площадь оребренной поверхности;

–  площадь неоребренной (гладкой) поверхности.

В случае оребрения наружной поверхности коэффициентом оребрения называют отношение площадей наружной оребренной поверхности к внутренней неоребренной (гладкой) поверхности.

Важной теплотехнической характеристикой является коэффициент теплопередачи. Численное значение коэффициента теплопередачи через оребренные поверхности зависит не только от условий теплообмена, но и от того, к какой поверхности его относят.

В теплообменных аппаратах трубчатого типа с оребренными поверхностями принято рассчитывать коэффициент теплопередачи по уравнениям для плоской стенки.

Коэффициент теплопередачи по отношению к площади гладкой поверхности

,                                         (2.2)

где  –  коэффициент  теплоотдачи  на  неоребренной поверхности, Вт/(м2 К);

–  толщина стенки, м;

–  теплопроводность материала стенки, Вт/(м  К);

–  приведенный коэффициент теплоотдачи на оребренной поверхности, Вт/(м2  К).

Коэффициент теплопередачи по отношению к площади оребренной поверхности

.                                                   (2.3)

Для расчета приведенных коэффициентов теплоотдачи предложены расчетные зависимости, полученные с учетом конструктивного оформления оребренных поверхностей.

Теплообмен на наружной поверхности оребренных трубных пучков с круглыми (шайбовыми) ребрами при поперечном омывании газами рассчитывают по уравнению

,                             (2.4)

где  = 0,23 для шахматных пучков и  = 0,105 для коридорных пучков;

–  коэффициент, зависящий от числа рядов труб;

–  коэффициент, учитывающий расположение трубок в пучке;

–  показатель степени ( = 0,65 для шахматных пучков и  = 0,72 для коридорных пучков);

–  наружный диаметр трубок, м;

–  шаг между осями ребер, м;

–  геометрическая высота ребра, м. Здесь , где  –  наружный диаметр ребер, м.

Коэффициент = 1 при числе рядов труб не менее четырех в коридорных пучках и не менее восьми в шахматных пучках.

Коэффициент  = 1 в коридорных пучках при .

В шахматных пучках

,                                       (2.5)

где  и  –  продольный и диагональный шаги в расположении трубок.

В качестве определяющей скорости принята скорость газа в узком сечении, а в качестве определяющего размера –  шаг между осями ребер.

Уравнение (2.4) справедливо при ; ; . Эту зависимость допустимо использовать для оребрения труб квадратными ребрами при условии введения поправочного коэффициента (множителя) равного 0,92.

При поперечном обтекании воздухом пластинчатых ребристых поверхностей с коридорным расположением труб получена зависимость

,                                          (2.6)

где  –  длина пластин по ходу воздуха, м;

–  эквивалентный диаметр живого сечения между ребрами и трубами, м.

Определяющий размер –  эквивалентный диаметр, определяющая скорость –  скорость воздуха в узком сечении.

При расчете коэффициента и показателей степени пользуются формулами:

,                                  (2.7)

где  в зависимости от :

|  | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,432 | 0,394 | 0,326 | 0,256 | 0,201 | 0,158 | 0,125 | 0,08 | 0,048 |

;                                     (2.8)

.                                   (2.9)

Формула (2.6) получена при ; ; = 450 и , где  –  поперечный шаг при расположении трубок в ряду, м.

Эквивалентный диаметр незагроможденного  трубами и пластинами живого сечения

.                                 (2.10)

При расчете теплообменных аппаратов с оребренными поверхностями пользуются уравнением теплопередачи

,                                         (2.11)

где   –  площадь  внутренней  неоребренной  поверхности  труб,  м2;        –  средний температурный напор, ºС.

,                                        (2.12)

где   , –  больший и меньший температурные напоры, ºС.

Тепловой поток в теплообменном аппарате

,                                          (2.13)

где  –  увеличение (уменьшение) температуры жидкости (газа) при нагреве (охлаждении), ºС.

Теплофизические свойства воздуха приведены в приложении В.

Задачи

2.1 Нагревательный прибор представляет собой шахматный пучок оребренных труб. Трубы и ребра стальные. Наружный диаметр – 38 мм, геометрическая высота ребра – 25 мм, шаг между осями ребер – 15 мм, ребра круглые.

Трубы омываются поперечным потоком воздуха средней температурой 70 ºС. Скорость воздуха в узком сечении трубного пучка – 10 м/с.

Найти средний коэффициент теплоотдачи на оребренной поверхности. При расчете принять  = 1 и  = 1,03.

2.2  Выполнить расчет при условиях задачи 2.1 при коридорном расположении труб.

2.3 Калорифер выполнен в виде алюминиевой трубы длиной 1,5 м, внутренним диаметром 54 мм и толщиной стенок в 3 мм.

Внутри трубы движется горячая воды средней температурой 90 ºС, а снаружи  –  воздух средней температурой 10 ºС. Коэффициент теплоотдачи со стороны воды равен 310 Вт/(м2 К), а со стороны воздуха – 10 Вт/(м2 К).

На наружной поверхности трубы выполнены круглые алюминиевые ребра толщиной 2 мм, наружным диаметром 160 мм. Число ребер –  75.

Найти тепловой поток в калорифере.

2.4  Определить тепловой поток по условиям задачи 2.3 при отсутствии оребрения.

2.5 Маслоохладитель изготовлен из трех латунных трубок диаметром 30/28 мм и длиной по 1 000 мм каждая. Внутри труб движется трансформаторное масло средней температурой 80 ºС. Снаружи на каждой трубке расположено по 80 круглых латунных ребер постоянной толщиной 1 мм и диаметром 50 мм.

Предусмотрено  воздушное охлаждение. Средняя температура воздуха –  15 ºС, коэффициент теплоотдачи на поверхности ребер – 22 Вт/(м2 К).

Определить тепловой поток. При расчете принять коэффициент теплоотдачи со стороны масла равным 400 Вт/(м2 К).

2.6 Найти поверхностную плотность теплового потока через плоскую стенку, выполненную из углеродистой стали толщиной 2 мм. Теплопередача происходит между теплоносителем средней температурой 100 ºС и воздухом средней температурой 30 ºС.

Расчет выполнить для двух вариантов: в первом – стенка гладкая, во втором – оребренная со стороны воздуха. Ребра стальные постоянного поперечного  сечения. Их  толщина – 1 мм, высота – 30 мм, шаг между ребрами – 5 мм.

Коэффициенты теплоотдачи:

–  со стороны теплоносителя – 1 000 Вт/(м2 К);

– со стороны воздуха как на поверхности ребер, так и на гладкой поверхности – 20 Вт/(м2 К).

2.7 Нагревательный прибор представляет коридорный пучок оребренных  круглыми  ребрами  труб  наружным  диаметром 20 мм. Высота ребра – 10 мм,  его толщина – 1 мм, шаг ребер – 5 мм. Прибор омывается поперечным потоком воздуха средней температурой 50 ºС.

Скорость воздуха в узком сечении пучка – 12 м/с, число рядов труб равно пяти, продольный шаг в расположении труб  = 50 мм.

Найти коэффициент теплоотдачи на оребренной поверхности.

2.8. В воздухоохладителе тепловой мощностью 22 кВт охлаждается воздух начальной температурой -18 ºС. Трубы предусмотрены медные, диаметром 18/16 мм, оребрение –  пластинчатое, материал ребер –  алюминий, толщина ребер – 0,4 мм, шаг ребер  = 5 мм. Расположение труб –  коридорное, поперечный шаг  = 35 мм, продольный шаг  = 25 мм.

Длина  оребренной  трубы в пределах корпуса аппарата  = 1,2 м. Температура   испарения    холодильного   агента  в трубках  воздухоохладителя --30 ºС. Коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности трубок равен   = 1 000 Вт/(м2 К).

Определить площадь поверхности теплообмена и число оребренных труб (общее и в одном ряду).

Решение

Находим геометрические характеристики оребрения, рассматривая «ячейку» воздушного потока между двумя соседними пластинами и двумя соседними трубами. Незагроможденное сечение такой «ячейки» определяется произведением поперечного шага труб на шаг между осями ребер.

Коэффициент живого сечения (в наиболее узком сечении)

.

Эквивалентный диаметр наиболее узкого сечения в соответствии с формулой (2.10)

мм = 7,2410– 3 м.

Коэффициент оребрения:

–  отнесенный к внутренней поверхности труб

–  отнесенный к площади участков между ребрами

.

При расчете коэффициента оребрения использована условная разбивка пластин на прямоугольные ребра размерами в соответствии с шагами труб 3525 мм. Длина внутренней поверхности трубы в пределах «ячейки» потока равна шагу между ребрами, а длина наружной межреберной поверхности –  разности между шагом в расположении ребер и толщиной ребер.

Параметры воздуха при его средней температуре  -20 ºС по приложению В:

= 1,35 кг/м3; = 1 кДж/(кг К); = 0,0228 Вт/(м К); = 11,9710– 6 м2/с.

Для расчета теплообмена на оребренных поверхностях в условиях задачи используем уравнение (2.6).

Соответственно выбираем число Рейнольдса из допускаемого интервала значений от 500 до 2 500.

Принимаем = 2 300.

Скорость воздуха в узком сечении воздухоохладителя

м/с.

Параметры  и  удовлетворяют условиям применения уравнения (2.6).

Принимаем предварительно 5 рядов трубок по ходу воздуха. В таком случае длина пластин по ходу воздуха  мм.

Параметр , что также находится в допустимых пределах.

Находим по уравнениям (2.7), (2.8) и (2.9):

;

;

.

Коэффициент теплоотдачи на поверхности ребер, используя зависимость (2.6),

;

Вт/(м2 К).

Теплопроводность алюминия определяем по приложению Б:

= 180 Вт/(м К).

Находим:

–  параметр  по формуле (1.4)

м– 1;

–  условную высоту по уравнениям (1.7) и (1.6)

мм = 0,021 м;

–  величину характерного параметра

.

Коэффициент эффективности ребер берем из таблицы 1.1:

= 0,87.

Принимаем коэффициент, учитывающий термическое контактное сопротивление,  = 0,8.

Приведенный коэффициент теплоотдачи находим по формуле (1.12а)

Вт/(м2 К).

Коэффициент теплопередачи – по уравнению (2.2)

Вт/(м2 К).

Принимаем изменение температуры воздуха в процессе его охлаждения равным 4 ºС. В таком случае температура охлажденного воздуха на выходе воздухоохладителя  ºС.

Средний температурный напор определяется по формуле (2.12)

ºС.

Площадь внутренней гладкой поверхности трубок – по зависимости (2.11)

м2.

Длина труб

м.

Число труб длиной по 1,2 м

.

Массовый расход воздуха через воздухоохладитель – по формуле (2.13)

кг/с.

Поперечное сечение аппарата без учета ребристых труб

м2.

Ширина корпуса аппарата, определяемая шириной ряда труб в трубном пучке,

м.

Число труб в одном ряду

.

Число рядов

.

Принимаем 5 рядов труб, что соответствует ранее принятому числу рядов.

Число трубок в воздухоохладителе , что больше требуемого по условиям теплообмена на .

Контрольная задача

В воздухоохладителе тепловой мощностью , кВт, охлаждается воздух начальной температурой , ºС. Снижение температуры воздуха в воздухоохладителе происходит на 5 ºС. Температуру кипения холодильного агента в трубках воздухоохладителя принять на 10 ºС ниже температуры воздуха на входе.

Воздухоохладитель выполнен из труб с пластинчатым оребрением. Трубы использованы медные (М) с алюминиевыми ребрами или стальные (Ст) со стальными  ребрами.  Толщина  ребер  = 0,4 мм,  шаг  между  осями ребер – , мм. Наружный и внутренний диаметры труб – , мм.

Расположение труб – коридорное. Шаг между осями труб в ряду – , мм. Продольный шаг между осями рядов – . Длина оребренной трубы в пределах корпуса аппарата – , м.

Коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности труб   = 2 000 Вт/(м2 К).

Исходные данные к расчету принять по таблице 1.2 в зависимости от номера варианта.

Определить общее число оребренных труб и количество рядов труб.

Таблица 1.2 Исходные данные

| Номер варианта | , кВт | Материал труб | Диаметры , мм | , мм | , мм | , м | , ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 3 | М | 10/8 | 38 | 5 | 0,8 | – 5 |
| 02 | 5 | Ст | 22/19,6 | 65 | 8 | 1,0 | – 10 |
| 03 | 7 | М | 12/10 | 30 | 2 | 1,0 | – 15 |
| 04 | 10 | Ст | 25/20 | 75 | 13 | 1,2 | – 20 |
| 05 | 12 | М | 15/13 | 50 | 10 | 1,2 | – 25 |
| 06 | 15 | Ст | 25/20 | 75 | 5 | 1,5 | – 5 |
| 07 | 17,5 | М | 16/14,4 | 40 | 5 | 1,5 | – 10 |
| 08 | 20 | Ст | 30/25 | 75 | 12,5 | 1,8 | – 15 |
| 09 | 25 | М | 18/16 | 60 | 5 | 1,8 | – 20 |
| 10 | 30 | Ст | 38/32 | 80 | 5 | 2,0 | – 25 |
| 11 | 3 | М | 12/10 | 45 | 5 | 0,8 | – 25 |
| 12 | 5 | М | 10/8 | 25 | 2 | 1,0 | – 20 |
| 13 | 7 | Ст | 22/19,6 | 70 | 11,5 | 1,0 | – 15 |
| 14 | 10 | М | 15/13 | 70 | 10 | 1,2 | – 10 |
| 15 | 12 | Ст | 25/20 | 75 | 10 | 1,2 | – 5 |
| 16 | 15 | М | 16/14,4 | 50 | 5 | 1,5 | – 25 |
| 17 | 17,5 | Ст | 25/20 | 75 | 17,5 | 1,5 | – 20 |
| 18 | 20 | М | 18/16 | 70 | 5 | 1,8 | – 15 |
| 19 | 25 | Ст | 38/32 | 80 | 2 | 1,8 | – 10 |
| 20 | 30 | Ст | 30/25 | 75 | 5 | 2,0 | – 5 |
| 21 | 7 | М | 15/13 | 38 | 2 | 1,0 | – 15 |
| 22 | 10 | Ст | 22/19,6 | 60 | 13 | 1,2 | – 20 |
| 23 | 12 | М | 16/14,4 | 40 | 7,5 | 1,2 | – 25 |
| 24 | 15 | Ст | 30/25 | 75 | 11 | 1,5 | – 10 |
| 25 | 17,5 | М | 18/16 | 50 | 2 | 1,5 | – 5 |
| 26 | 20 | Ст | 25/20 | 75 | 11,5 | 1,8 | – 15 |
| 27 | 25 | М | 18/15 | 70 | 2 | 1,8 | – 20 |
| 28 | 30 | Ст | 38/32 | 80 | 3 | 2,0 | – 25 |

Ответы на задачи

1.1    0,86 и 0,49.

1.2    0,45.

1.3    0,6.

1.4    51 Вт/(м2 К).

1.5    1 240 Вт.

1.6    71,9  ºС.

1.7    47 мм.

1.8    1 510 Вт.

1.9    74,3  ºС; 8 600 Вт; 670 Вт.

1.10   в 3,8 раза.

1.11  1 760 Вт.

1.12  2 240 Вт.

2.1    85,6 Вт/(м2 К).

2.2     73 Вт/(м2 К).

2.3     1 600 Вт.

2.4     220 Вт.

2.5     1 030 Вт.

2.6     1 370 Вт/м2; 15 800 Вт/м2.

2.7     85 Вт/(м2 К).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Значения гиперболических функций

| 0,1 | 1,005 | 0,100 |  | 1,6 | 2,577 | 0,922 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 1,02 | 0,197 |  | 1,7 | 2,828 | 0,935 |
| 0,3 | 1,045 | 0,291 |  | 1,8 | 3,108 | 0,947 |
| 0,4 | 1,081 | 0,380 |  | 1,9 | 3,418 | 0,956 |
| 0,5 | 1,128 | 0,462 |  | 2,0 | 3,762 | 0,964 |
| 0,6 | 1,186 | 0,537 |  | 2,1 | 4,144 | 0,971 |
| 0,7 | 1,255 | 0,604 |  | 2,2 | 4,568 | 0,976 |
| 0,8 | 1,337 | 0,664 |  | 2,3 | 5,037 | 0,980 |
| 0,9 | 1,433 | 0,716 |  | 2,4 | 5,557 | 0,984 |
| 1,0 | 1,543 | 0,762 |  | 2,5 | 6,132 | 0,987 |
| 1,1 | 1,668 | 0,801 |  | 2,6 | 6,769 | 0,989 |
| 1,2 | 1,811 | 0,834 |  | 2,7 | 7,474 | 0,991 |
| 1,3 | 1,971 | 0,862 |  | 2,8 | 8,253 | 0,993 |
| 1,4 | 2,151 | 0,885 |  | 2,9 | 9,115 | 0,994 |
| 1,5 | 2,352 | 0,905 |  | 3,0 | 10,068 | 0,995 |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Теплофизические свойства металлов и сплавов

| Наименование | , ºС | ,кг/м3 | , Вт/(м К) | , кДж/(кг К) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дюралюминий | 100 | 2 800 | 180 | 0,88 |
| Латунь | 100 | 8 600 | 110 | 0,39 |
| Медь | 100 | 8 900 | 380 | 0,41 |
| Сталь углеродистая | 20500 | 7 800 | 50 | 0,46 |
| Чугун | 200 | 7 500 | 48 | 0,54 |

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Теплофизический свойства сухого воздуха при давлении 98,1 кПа

| t, ºС | , кг/м3 | , кДж/(кг К) | , Вт/(м К) | , м2 с | , 1/К | Рr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| –50 | 1,53 | 1,00 | 0,0205 | 9,4 | 0,0044 | 0,71 |
| –20 | 1,35 | 1,00 | 0,0228 | 11,97 | 0,004 | 0,71 |
| 0 | 1,25 | 1,00 | 0,0244 | 13,75 | 0,0037 | 0,71 |
| 10 | 1,21 | 1,00 | 0,0251 | 14,66 | 0,0035 | 0,71 |
| 20 | 1,17 | 1,00 | 0,0258 | 15,61 | 0,0034 | 0,71 |
| 30 | 1,13 | 1,00 | 0,0265 | 16,38 | 0,0033 | 0,71 |
| 40 | 1,09 | 1,00 | 0,0272 | 17,57 | 0,0032 | 0,71 |
| 50 | 1,06 | 1,00 | 0,0279 | 18,58 | 0,0031 | 0,71 |
| 60 | 1,03 | 1,01 | 0,0286 | 19,6 | 0,0030 | 0,71 |
| 70 | 1,0 | 1,01 | 0,0292 | 20,05 | 0,0029 | 0,71 |
| 80 | 0,97 | 1,01 | 0,0299 | 21,74 | 0,0028 | 0,71 |
| 90 | 0,94 | 1,01 | 0,0306 | 22,82 | 0,00275 | 0,71 |
| 100 | 0,92 | 1,01 | 0,0312 | 23,91 | 0,0027 | 0,71 |

Литература

1. Авчухов, В.В. Задачник по процессам тепломассообмена: учеб. пособие для вузов / В.В. Авчухов, Б.Я. Паюсте. –  Москва : Энергоатомиздат, 1986. –  144 с. : ил.

2. Данилова, Г.Н. Сборник задач по процессам теплообмена в пищевой и холодильной промышленности: учеб. пособие для вузов / Г.Н. Данилова и др. –  Москва : Агропромиздат, 1986. –  288 с. : ил.

3. Исаченко, В.П. Теплопередача: учебник для вузов / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. –  4-е изд. перераб. и доп. –  Москва : Энергоиздат, 1981. –  416 с. : ил.

4. Краснощеков, Е.А. Задачник по теплопередаче: учеб. пособие для вузов / Е.А. Краснощеков, А.С. Сукомел. –  4-е изд.  перераб. –  Москва : Энергия, 1980. –  288 с. : ил.