МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  И

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АГРАРНЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра электроснабжения

сельского хозяйства

### ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ  ТОКОВАЯ ЗАЩИТА ЛИНИЙ

## МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к лабораторной работе по дисциплине

«Релейная защита и автоматизация»

для студентов специальности  74 06 05

специализации 74 06 05 04

МИНСК 2005

Методические указания к лабораторной работе по дисциплине  «Релейная защита и автоматизация» для студентов специальности  74 06 05, специализации 74 06 05 04.  «Трехступенчатая токовая защита линий» рассмотрены на заседании методической комиссии АЭФ и рекомендованы к изданию на ротапринте БГАТУ.

Протокол №  5      от 17.03.2005 г.

Составитель к.т.н., доцент  Протосовицкий И.В.

ТРЕХСТУПЕНЧЕТАЯ ТОКОВАЯ ЗАЩИТА ЛИНИЙ

Содержание работы.

- Ознакомиться со схемой защит приведенной на лабораторном стенде.

- Рассчитать параметры срабатывания защит для данной схемы.

- Настроить защиты по расчетным уставкам.

Общие сведения

Первая ступень токовой защиты –  это токовая отсечка без выдержки времени. Селективность данной защиты обеспечивается за счет величины тока срабатывания защиты, которая принимается больше максимального тока короткого замыкания (КЗ), проходящего через защиту при повреждении вне защищаемого участка сети.

Ток срабатывания токовой отсечки защиты А обычно является трехфазное короткое замыкание у шин подстанции Б, и определятся по выражению (рис.1.).

.

Ток срабатывания реле

где  - внешнее короткое замыкание от шины А;

- коэффициент отстройки, учитывающий влияние апериодической  со ставляющей тока внешнего короткого замыкания, для реле РТ-40 принимается 1,2 – 1,3,  для реле РТ-80 - 1,5 – 1,6, для реле РТМ - 1,8 – 2,0

- коэффициент схемы, в зависимости от схемы соединения трансформа  торов тока и реле 1, 2,;

-  коэффициент трансформации трансформаторов тока.

Отсечка срабатывает, когда ток, проходящий по защищаемой линии АБ больше или равен току срабатывания защиты. Это условие выполняется при КЗ в пределах участка  защищаемой линии, т. е.  являются зоной защищаемой токовой отсечкой защиты(первая ступень токовой защиты) . Следовательно, отсечка защищает не всю линию, а только некоторую ее часть и длина ее зависит от режимов работы, а также видов короткого замыкания.

Вторая ступень токовой защиты – это токовая отсечка с выдержкой времени.

На рисунке 1 показана схема сети c двумя последовательно соединенными участками АБ и БВ, для защиты которых установлены токовые отсечки без выдержки времени  и  с токами срабатывания  и . Отсечки имеют защищаемые зоны соответственно   и , которые охватывают только часть линий. Линии за пределами зон  и  остаются незащищенными, в связи с этим вводится вторая ступень токовой защиты, которая вместе с первой ступенью должна обеспечить защиту всей линии и шины приемной подстанции Б (участок ).

Для исключения  излишних срабатываний защиты при коротких замыканиях в зоне   токовой отсечки  линии БВ выдержка времени срабатывания

1 ступень защиты

2 ступень защиты                  1 ступень защиты

А           3 ступень защиты          Б          К1                                    В К2

I

t

Рис.1. Защищаемые зоны и время действия токовой защиты со ступенчатой характеристикой выдержки времени

второй ступени токовой защиты () устанавливается больше времени срабатывания выключателя токовой отсечки защиты , на некоторое время t, в расчетах, как правило, t  принимается  0,5 с.

Для выполнения условия селективности защиты по току, необходимо, чтобы ток срабатывания  второй ступени был больше максимального тока КЗ, проходящего по линии АБ при повреждении в конце защищаемой зоны  отсечки линии БВ, поэтому этот ток определяется из выражения

=  ,

где=1,1– 1,05  - коэффициент отстройки.

При таком выборе тока срабатывания  и выдержки времени  в зону действия второй ступени защиты линии АБ входит участок  и шины приемной подстанции (участок ), и обеспечивается дальнее резервирование в случае отказа отсечки  при КЗ на линии БВ вблизи шин подстанции Б и ближнее резервирование в случае отказа  первой ступени защиты линии АБ.

Ток срабатывания реле второй ступени защиты определяется по выражению

где  - внешнее короткое замыкание от шины Б.

Третья ступень токовой защиты – максимальная токовая защита (МТЗ).

При выборе тока срабатывания пусковых токовых реле МТЗ необходимо обеспечить следующее условие,  защита не должна приходить в действие при прохождении по защищаемому элементу максимального тока нагрузки.

Исходя из данного условия, ток срабатывания МТЗ определяется из максимального тока линии обусловленного режимом самозапуска и имеет следующий вид

,

где - коэффициент схемы, учитывает схему соединения трансформаторов  и    реле, в зависимости от схемы соединения =1, 2, ;

КI - коэффициент трансформации трансформаторов тока;

- коэффициент отстройки, учитывает погрешность реле и расчетов,

(1,1 – 1,2);

- коэффициент самозапуска, учитывает увеличение тока за счет самоза- пуска электродвигателей для промышленных сетей (2,5 – 3), для сельскохозяйственных (1,2–1,3).

Время срабатывания МТЗ () устанавливается больше времени срабатывания второй ступени токовой защиты (), для осуществления селективной работы с второй ступенью токовой защиты.

При верном выборе тока   и времени срабатывания  в зону действия МТЗ входит участок линии .

Принципиальная схема трехступенчатой токовой защиты на постоянном оперативном токе представлена на рис.2.  Она выполнена по двухрелейной схеме, трансформаторы тока ТА1 и ТА2 установлены в фазах А, С и соединены по схеме не полная звезда.

Первая ступень защиты – состоит из токовых реле КА1 и КА2, промежуточного реле КL1. При срабатывании токовых реле, получает питание промежуточное реле КL1 и его контакты замыкают цепь катушки YАТ выключателя через указательное реле КН1.

Вторая ступень защиты – состоит из токовых реле КА3 и КА4, промежуточного реле КL2, реле времени КТ1. Срабатывание токовых реле вызывает срабатывание реле времени КТ1, которое, замыкая с выдержкой времени свои контакты, запитывает  промежуточное реле КL2, которое через указательное реле КН2 питает катушку YАТ выключателя.

Третья ступень защиты – входят токовые реле КА5 и КА6, промежуточное реле КL3, реле времени КТ2. Схема действует аналогично второй ступени.

Рис.2. Трехступенчатая токовая защита: а – схема токовых цепей; б – схема цепей оперативного тока.

Указания к выполнению работы.

1. Ознакомиться с моделью электрической сети, релейной аппаратурой, смонтированной, согласно, рисунка 3.

2. Рассчитать параметры срабатывания защит по заданным исходным данным, выбрать трансформаторы токов (параметры приведены в таблице 1.). Результаты расчетов свести в таблицу 2.

Таблица 1.

| Вариант | К1, А | К2, А | Iраб.mах, А |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 400 | 155 |
| 2 | 540 | 250 | 110 |
| 3 | 450 | 220 | 90 |

Таблица 2.

| Защиты | I с.з., А | Тип реле | КI | I с.р., А | I у, А | t у, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я ступень |  |  |  |  |  |  |
| 2-я ступень |  |  |  |  |  |  |
| 3-я ступень |  |  |  |  |  |  |

3. Выставить уставки тока и времени на реле защит.

- Имитируя короткое замыкания на приведенной лабораторной установки  (линии электропередачи), убедиться в правильности действия защит, результаты испытаний занести в таблицу 3.

Рис.3. Электрическая схема лабораторной установки: а-силовая; б- управления.

Таблица 3.

| Место повреждения | Показания ампериметра, А | Действие защиты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 ступень | 2 ступень | 3 ступень |
| SB1 |  |  |  |  |
| SB2 |  |  |  |  |
| SB3 |  |  |  |  |

Содержание отчета.

- Схема сети.

- Схемы релейной защиты.

- Расчет защит.

- График согласования защит.

Контрольные вопросы.

- Из каких условий определяется ток срабатывания первой ступени токовой защиты?

- Из каких условий определяется ток срабатывания второй ступени токовой защиты?

- Из каких условий определяется ток срабатывания максимальной токовой защиты?

- Объяснить принцип работы приведенной схемы защиты.

- Как обеспечивается селективность работы трех ступеней защиты?

Литература.

- Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. -М.: Высш. шк., 1991г.

- Беркович М.А. и др., Основы техники релейной защиты.- М.,Энергоиздат, 1984.

Составитель: к.т.н., доцент  Протосовицкий И.В.

Трехступенчатая токовая защита линий

Методические указания

к лабораторной работе по дисциплине

«Релейная защита и автоматизация»

для студентов специальности 1–74 06 05

специализации 1–74 06 05 04

Ответственный за выпуск: Протосовицкий И.В.

# Text boxes

б)

а)

КА3

КА6

КА5

КА4

КА3

КА2

КА1

КН2

КН1

КТ2

КТ1

КL3

КL2

КТ2

КТ1

КL1

КL2

КL1

YАТ

КL3

КН3

ТА2

ТА1

КА2 КА4 КА6

КА1 КА3 КА5

КА2

КА1

KL4.5

HL1

SB

HL3

HL2

КL2

КТ1

КL3

КT2

КT1

КL1

КL4.1.4

КL1.1

KL2.1

КT2

КL1.2

KL2.2

KL3.2

~

~220

~220

A

QF

R

HL5

HL4

KL4.3

KL4.2

KL4.4

KL3.1

КL4

QF

KL4.1

KA1

KA2

KA3

PA

SB3

SB2

SB1

б)

а)